РАСЧЕТ

водоструйного элеватора

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, полученные при обследовании объекта ________________”:

|  | - Количество тепла, потребляемой системой отопления при температуре наружного воздуха tн.в. = -26 0С | - 0,017 Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  | - Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети, 0С | - t1 = 150 |
|  | - Температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети, 0С | - t2 = 70 |
|  | - Температура воды в подающем трубопроводе местной системы отопления, 0С | - t1 от. = 95 |
|  | - Температура воды в обратном трубопроводе местной системы отопления, 0С | - t2от = 70 |
|  | - Сопротивление местной системы отопления, м. вод. ст. | - hместн = 2,0 |
|  | - Напор на вводе: подающий трубопровод, м. вод. ст. | - Р1 = 90 |
|  | обратный трубопровод, м. вод. ст. | Р2 = 40 |

Коэффициент смешения:

(Gот - Gc)

up = ------------------ = 2,2

Gc

где Gот - расчетный расход воды в местной системе отопления, т/ч;

Gc - расчетный расход сетевой воды, т/ч.

Расход теплофикационной воды:

Qот		0,017

Gс = -------------------- = --------------------- = 0,2125 тн/ч

(t1 - t2) 1000	    (150 - 70) 1000

Расход воды в местной системе отопления:

Qот		0,017

Gсм = -------------------- = --------------------- = 0,68 тн/ч

(t1 от - t2от) 1000      (95 - 70) 1000

Приведенный расход воды:

Gсм	        0,68

Gпр. = --------- = ----------- = 0,475 тн/ч

Нм	         2

Или:

Значение up также определяют из уравнения теплового баланса элеваторного ввода, которое может быть выражено через температуры смешиваемой воды:

(t1p - t3p)

up = ------------------ = 2,2

(t3p - t2p)

где t1p - расчетная температура горячей воды в подающем трубопроводе тепловой сети, 0С;

t2p - расчетная температура обратной воды местной системы, 0С;

t3p - расчетная температура смешанной воды, поступающей в местную систему отопления, 0С.

Располагаемый напор перед элеватором:

Нрас = 1,4 h (1 + up)2 = 28,67 м

Диаметр камеры смешения (горловины):

4    G 2c (1 + up)2

Dэ  = 8,5  ------------------- = 5,89 мм

h

Из полученного результата подбираем элеватор № 1.

dс = Dэ / (1 + up) = 1,88 мм

Или

4

dс = 9,6  Gс  / Нрас = 1,9 мм

К полученному располагаемому напору перед элеватором следует прибавить гидравлические потери в обвязке элеваторного узла 35 м.вод.ст., то перед элеватором составит:

Н = 28,67 + 5 = 33,67 м.вод.ст.

Располагаемый напор энергоснабжающей организации:

90 - 40 = 50 м.вод.ст., что намного превышает необходимый. Поэтому перед элеватором № 1 необходимо установить дроссельную шайбу и отрегулировать баланс напоров при пусковой наладке системы отопления.

Монтажный чертеж местного теплового пункта с элеватором. Рис.1

Выше приведен монтажный чертеж местного теплового пункта системы отопления с элеватором и водовоздушным дифманометром. Вместо двух манометров здесь предусмотрен один с переключением, что может дать большую точность замера располагаемого перепада давления перед элеватором.

С помощью трех установленных термометров может быть проверен тепловой режим пункта и системы отопления. Задвижка перед элеватором заменена клапаном, дополнительные потери напора в котором совершенно незначительны по сравнению с элеватором. Клапан вместе с тем по сравнению с задвижкой может обеспечить большую плотность и удобство регулировки

Размеры элеваторного узла приведены на Рис. 2.

Рис. 1

Элеватор водоструйный стальной типа ВТИ - теплосети ОАО Мосэнерго

1 - корпус; 2 - диффузор; 3 - стакан; 4 - сопло.

| Номер элеватора | L | A | l | d | D | Dг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 425 | 90 | 110 | 15 | 145 | 160 |
| 2 | 425 | 90 | 100 | 20 | 145 | 160 |
| 3 | 625 | 135 | 145 | 25 | 160 | 195 |
| 4 | 625 | 135 | 135 | 30 | 160 | 195 |
| 5 | 625 | 135 | 125 | 35 | 160 | 195 |
| 6 | 720 | 180 | 175 | 47 | 195 | 215 |
| 7 | 720 | 180 | 155 | 59 | 195 | 215 |

Использованная техническая литература:

- “Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения”, М.М.Апарцев, 1983г.

- “Наладка и эксплуатация водяных сетей”, В.И.Манюк и др., 1988г.

- “Нормали тепловых сетей”, институт “Мосинжпроект”, 1992г.